załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na potrzeby AQUADROM Sp. z o. o w Rudzie Śląskiej.

- Aby zapewnić realizacje dostawy, Wykonawca wykona na własny koszt:

- podłączenie do sieci cieplnej Zamawiającego,

- zainstaluje aparaturę pomiarową – określającą ilość dostarczanego ciepła wyposażony 
w karetę komunikacji M-BUS,

- Dostawca ponosi wszelkie koszty eksploatacji systemu cieplnego, w tym koszty paliwa, opłaty środowiskowe, koszty legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych.

- Zamawiającego obciążają wyłącznie koszty utrzymania instalacji odbiorczych w budynku.

- Zapotrzebowanie ciepła dla tego obiektu wynosi 1500 kW

- Szacunkowe zużycie ciepła w okresie 12 miesięcy wynosi 28 000 GJ

- Parametry po stronie pierwotnej zgodnie z tabelą temperatur.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- sprzedaży i dostarczania ciepła, do obiektu Zamawiającego, w ilości wynikającej z mocy zamówionej przez Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy w sposób ciągły,

- dotrzymywania standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych 
w obowiązujących przepisach,

- rozliczania Zamawiającego za zakupione ciepło zgodnie z zasadami rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło określonymi w obowiązujących przepisach oraz zapisach umowy,

- udzielania Zamawiającemu bonifikat z powodu niedotrzymywania  standardów jakościowych, na warunkach określonych w umowie,

- wykonanie operatu ochrony powietrza i wystąpienia do właściwego Urzędu o wydanie decyzji w sprawie ustalenia dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza w przypadku gdy takie postępowanie będzie konieczne,

- wnoszenia opłat ustalonych dla kotłowni z tytułu emisji zanieczyszczenia powietrza, o ile takie opłaty zostaną ustalone przez właściwe organy, kary za przekroczenie dopuszczalnej emisji  nie mogą mieć wpływu na koszt dostarczanego ciepła liczonego w GJ,

- efektywnej reakcji na awarię w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia,

- skutecznej i niezwłocznej likwidacji awarii, nie później niż przed upływem 6 godzin od momentu zgłoszenia awarii

- Strony ustalają następujące parametry:

- ciśnienie max na przyłączu po stronie pierwotnej: 1,5 MPa

- ciśnienie na zasilaniu 0,6-0,9 MPa przy ciśnieniu na powrocie 0,2-0,3 MPa

- Parametry wody sieciowej mogą się zmieniać zgodnie z poniższą tabelą regulacyjną, ale nie mnogą być w żadnym z okresów (zimowym i letnim) niższe niż 70/54,5 OC. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczać w sezonie grzewczym na potrzeby centralnego ogrzewania 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej ciepło za pomocą gorącej wody:

- Temperatura zasilania i powrotu według tabeli regulacyjnej w zależności od temperatury powietrza atmosferycznego.

- Ciśnienie na zasilaniu 0,6-0,9 MPa przy ciśnieniu na powrocie 0,2 – 0,3 MPa.

- Przepływ gorącej wody po stronie WYKONAWCY wyniesie ogółem 15,6 m3/h z tolerancją wynikającą ze standardów obsługi ZAMAWIAJĄCEGO.

TABELA REGULACYJNA TEMPERATURY WODY GRZEWCZEJ

| temperatura zewnętrzna | temperatura zasilania | temperatura powrotu |
| --- | --- | --- |
| - 20 | 120,0 | 68,0 |
| - 19 | 118,4 | 67,4 |
| - 18 | 116,1 | 66,5 |
| - 17 | 114,5 | 65,9 |
| - 16 | 112,1 | 65,0 |
| - 15 | 110,5 | 64,4 |
| - 14 | 108,1 | 63,4 |
| - 13 | 106,5 | 62,8 |
| - 12 | 104,1 | 61,8 |
| - 11 | 102,5 | 61,2 |
| - 10 | 100,1 | 60,2 |
| - 9 | 98,4 | 59,6 |
| - 8 | 96,0 | 58,6 |
| - 7 | 94,3 | 57,9 |
| - 6 | 91,9 | 56,8 |
| - 5 | 90,2 | 56,1 |
| - 4 | 87,7 | 55,1 |
| - 3 | 86,0 | 54,4 |
| - 2 | 83,5 | 53,3 |
| - 1 | 81,8 | 52,5 |
| 0 | 79,3 | 51,4 |
| 1 | 77,6 | 50,6 |
| 2 | 75,0 | 49,4 |
| 3 | 73,3 | 48,6 |
| 4 | 70,7 | 47,4 |
| 5 | 70,0 | 47,5 |
| 6 | 70,0 | 48,8 |
| 7 | 70,0 | 49,6 |
| 8 | 70,0 | 50,8 |
| 9 | 70,0 | 51,6 |
| 10 | 70,0 | 52,7 |
| 11 | 70,0 | 53,5 |
| 12 | 70,0 | 54,5 |

- Konieczne jest raz w tygodniu w okresie nocnym przez 12 godzin w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu, przegrzania wody sieciowej do parametrów 85/46 OC bez względu na temperaturę zewnętrzną. Koszt podniesienia temperatury do 85 OC w okresie letnim ma zostać ujęty w ofercie Wykonawcy.

- W węźle wymiennikowni zamontowana jest aparatura kontrolno - pomiarowa z automatyką. Legalizacja aparatury kontrolno – pomiarowej będzie realizowana na podstawie odrębnej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania ciepła, do obiektu Zamawiającego, 
w ilości wynikającej z mocy zamówionej przez Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy  w sposób ciągły.